|  | PROGET srl Via Europa, 3 31047 Ponte di Piave (TV) - ITALY tel.+39 (0)422 / 857377 fax +39 (0)422 / 857367 web: http://www.proget-beb.com email: proget@proget-beb.com | rev. 1.0.9, 02/2010 |
| --- | --- | --- |

LIVRET D’INSTRUCTIONS

CAPTEUR ELECTRONIQUE DE NIVEAU D’EAU

SL20

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
| --- |
| Alimentation (VCC, GND) | 12-24 Vac/Vdc |
| Consommation | 70mA max |
| Câble prémonté | 4m , 6 x 0.35mmq Câble pour immersion NFC15-100 |
| Sortie G1 | Contact sec NO, refermé vers COM max 24Vdc 1A |
| Sortie G2 | Contact sec NO, refermé vers COM max 24Vdc 1A |
| Sortie CK | signal de contrôle, seulement pour GP10A, GP20, serie SP, QP1 |
| Utilisation reccommandée | Détection de niveau eaus claires ou eaux usées |
| Indice de protection IP | IP66 |

CENTRALES DE COMMANDE COMPATIBLES

Le capteur de niveau électronique SL20 est compatible avec les produit suivants PROGET:

Le détecteur électronique GP10A (compatible avec signal G4)

Le détecteur électronique GP20 (compatible avec signal G4)

Coffret pompe QP1

Alimentation secourues série SP

En cas d'utilisation d'autres panneaux de contrôle, vous devriez vérifier les conditions suivantes:

Le capteur de niveau SL20 nécessite une alimentation  stable de 12-24 Vac/Vdc, environ 70mA max;

Ses sorties G1 et G2 ont un contact commun COM: vérifier que les entrées de commande du coffret l’acceptent;

Il n’est pas possible d’utiliser la sortie CK (compatible seulement avec les détecteurs électroniques GP10A et GP20 ou avec  SP, voir les livrets d’instruction relatifs aux produits).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le capteur de niveau électronique SL20 est utilisé dans les systèmes vide-cave ou similaire, composé généralement de:

Contrôleur de  pompe ou détecteurs de niveau électroniques;

capteur de niveau SL20;

1 ou 2 pompes;

armoire de protection système et pompe;

Le capteur de niveau SL20 contrôle le niveau d’eau dans le puit grâce aux électrodes COM, G4, G1 et G2 qui doivent être correctement calibrées en hauteur:

COM et G4 sont les électrodes les plus longues

G4 est le niveau minimum d'eau dans le puit, pour maintenir la pompe immergée (sortie CK disponible seulement pour les armoires compatibles);

G1 est le niveau d’activation de la pompe 1;

G2 est le niveau d’activation de la pompe 2 ou de l'alarme de niveau maxi.

Selon l’armoire de contrôle auquel le capteur est connecté, le niveau G2 peut correspondre à l'activation de la pompe 2 ou une alarme pour le niveau maximum..

La sortie CK doit être utilisée seulement avec les armoires de commandes compatibles PROGET GP10A, GP20, QP1 et avec la lignes d’alimentations secourues SP.

Dans ce cas, le signal CK signale au coffret qu'il y a de l'eau dans le puisard niveau au G4, ce qui correspond habituellement à l'immersion complète des rotors de la pompe.

Quand le capteur SL20 détecte la présence d’eau au niveau G1,le détecteur électronique GP20 active le contact par les sorties COM et G1. Quand le capteur SL20 détecte la présence d’eau au niveau G2,le détecteur électronique GP20 active le contact par les sorties COM et G2.

Les contacts COM-G1 et COM-G2 se désactivent quand l'eau descend en dessous du niveau G4.

PROCEDURE D’INSTALLATION

ATTENTION! L'installation doit être effectuée “dans les règles de l’art” par du personnel qualifié, conformément à la règlementation en vigueur. L'équipement doit être utilisé uniquement pour l’usage pour lequel il a été conçu, toute autre utilisation est considérée comme impropre et donc dangereuse. Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, dans une atmosphère explosive, en présence de gaz ou de vapeurs inflammables

Verifier que l’armoire de commande soit un des produits PROGET compatibles (voir la liste à côté) ou de satisfaire aux exigences électriques du capteur SL20. En particulier, le coffret devra fournir une tension de 12-24 Vac/Vdc. Vérifiez également que l’armoire de contrôle peut être correctement connectée aux sorties COM-G1 et COM-G2, en particulier pour les entrées avec le commun COM.

Installez le capteur de niveau SL20 sur son support arrière et fixé loin de l'eau du puits.

Le capteur de niveau SL20 est fourni avec 4 électrodes filetées, à calibrer en longueur selon les besoins de l’installation.Les longueurs erronées des électrodes peuvent entrainer un fonctionnement incorrect de l’installation.

Les électrodes COM et G4 doivent être les plus longues. G1 doit être les plus courte que G4, et G2 doit être les plus courte que G1.

Accrocher les électrodes G1 et G2 afin que: - Le niveau correspondant à G2 doit supérieur à G1; - Qu’il y est assez de distance entre G1 et G4 et entre G1 et G2. Il faut éviter que lorsque les pompes sont arretées, que l’eau revienne dans le puits et faire monter le niveau jusqu’à G1, ce qui entraîne la réactivation de la pompe P1.

Installer la barre d'espacement en plastique juste au-dessus de la G2, de façon à ce que les électrodes ne se touchent pas entre elles (pour éviter des contacts involontaires)

Câbler le détecteur de niveau SL20 au coffret de commande selon le schéma de raccordement dans ce manuel, en respectant les indications du manuel de l’armoire de commande.

ATTENTION! FAIRE TRES ATTENTION à effectuer un câblage correct, en respectant les couleurs des câbles et les polarités. Une erreur de câblage pourrait endommager le capteur SL20

Si la sortie CK n’est pas utilisée ou si l’on n’utilise pas les GP10A ou GP20 ,une alimentation de secours de type SP ou le QP1,alors laissez-le déconnecté. L'isoler correctement, afin qu'il ne vienne pas en contact avec des tensions ou des masses métalliques

Assurez-vous que pendant le fonctionnement normal qu’aucun câble ne soit âbimé et soit mouillé et qu’aucune saleté soit retenue entre les électrodes du SL20:dans ce cas, le capteur peut ne pas fonctionner correctement.

Alimenter et contrôler le bon fonctionnement de l’installation.

| SCHEMA DE RACCORDEMENT |
| --- |
| Fig. 1: schéma de raccordement au coffret GP10A | Fig. 2: schéma de raccordement au coffret GP20 |
| Fig. 3: schéma de raccordement à un coffret de commande | Fig. 4: installation de l’entretoise plastique et équerre Fig. 5: schéma de raccordement interne du capteur SL20 |